## 询价单
南通大学杏林学院采购询价单（食堂油烟管道改造工程）
| 采购人发出询价时间：2019年12 月9 日 |  |  |  |  | 供应商报价截止时间
| 采购人全称(公章) | 南通大学杏林学院后勤保障处 |  |  |  | 供应商全称(公章)
| 采购人详细地址 | 启东市南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
| 经办人 | 王老师 | 传真电话 | 0513-83920014 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 食堂油烟管道改造工程 | 详见附件 |  |  | 1
| 其他要求 | 1.只接收纸质密封响应文件； 2.付款方式：经验收合格后付至90%，尾款在设备正常运行1年后付清; 3.本项目最高限价3.8 万 元（包含所有费用）； 4.设备送到 启东 校区并安装调试 5.参与询价单位必须为独立法人资格的专业从事机电设备安装或通风管道维修服务的公司 |  |  |  | 总报价：人民币（大写）
递交响应文件时间 |  | 2019年12 月 11日上午10.00，逾期无效。 （响应文件 送到 综合楼3楼安全督查科） |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项： 一、供应商报价必须完整填写询价单、响应文件，按格式要求填写、盖章； 二、质量保证期内的技术支持与售后服务： 1.供应商提供的服务标准应不低于行业内的平均水平。质保期内技术支持和售后服务以及备品备件服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.货物须为原厂原包装（原装正品），在质量保证期内供应商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。 3.接到报修，要求维修人员24小时以内到达现场解决排除故障。如厂家因故不能按期完成保修任务时，应事先与用户协商征得用户同意，并临时提供同等性能设备替换，不能影响学校教学工作，否则用户有权追究厂家的违约责任。 4.供应商失信记录，列入南通大学杏林学院不良行为供应商名录。 5.配件及耗材要求：安装设备时除原机配件以外，如还需相关配件及耗材由中标人免费提供。 6.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三、响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照、资质、法人授权(附身份证复印件)、售后服务承诺等。 四、响应文件必须密封完好，送达启东校区综合楼3楼安全督查科304办公室。

## 附件
南通大学启东校区食堂油烟管道改造报价
序号 | 楼层 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 人工费 | 小计 | 备注
1 | 厨房 | 防火阀 | PCS | 1 |  |  |  | 拆除更换（3C认证）
|  | 风管 | ㎡ | 70 |  |  |  | 新风管更换
|  |  | ㎡ | 70 |  |  |  | 旧风管拆除
|  | 管道清洗 | PCS | 1 |  |  |  | 包含弯头底部增加排油口
2 | 设备机房 | 防火阀 | PCS | 1 |  |  |  | 拆除更换（3C认证）
|  | 油烟净化器 | PCS | 1 |  |  |  | 清理
|  | 过滤网拆除 | PCS | 1 |  |  |  | 拆除
|  | 排烟风机 | PCS | 1 |  |  |  | 拆卸清理
特别说明：以上具体面积仅供参考，询价人自行到现场踏勘，本次报价含税在内一切费用。 一、隔油滤网清洗： 1.隔油滤网需进行彻底清洗，采用先人工铲除，使用高压射流加强力化油剂对排烟罩表面及隔油滤网进行彻底清洗，并形成保护膜使油渍不易残留在表面。 二、烟道清洗： 1.对于大于40公分见方的平行烟道采用在风机后方开口，工人进入进行清理，需要注意加强通风，配备低压（36伏）照明电源。 2.当烟道小于40公分见方时，人工无法进入时，采用拆卸清洗，技术人员根据现场实际情况，每隔一定距离拆卸一段烟道向两方延伸清理。 3.对于人工无法进入且拆卸较为困难的烟道，技术人员采用专用无火花开孔工具将管道的一方或多方开孔，开孔大小、距离、数量根据现场情况而定，油污清理完后将管道密封复原。 三、竣工验收标准： 1.烟罩及烟道清洗后90％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污。 2.排烟罩、箅子、过滤网表面清洗后达99％无油污，光亮整洁。 本次报价含税在内一切费用，为固定合同总价，总价不予变更。